神戸大学　2026年度テーマ打合せ

2026/３/１６(月)　16：00～18:00打合せ　レジュメ

- 来期の取組みについて （前期の残課題）

※FTEとしては、来期も継続して共同研究を進めていきたい。

１）太陽光発電設備、蓄電池設備導入検討用の数理解析ﾓﾃﾞﾙを用いたｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ環境の構築→EMS導入検討業務でFTE社員が利用可能なシステム仕様とするところまでを目標とする。

２）テクシード石井工場　EMSに蓄電池充放電の最適計画生成プログラムの

実装を行い、電力自己託送運用（電力需給予測ﾃﾞｰﾀに基づき、蓄電電池）の自動化をするところまでを目標とする。

- 予測ﾌｪｰｽﾞ：需要予測: 過去の電力消費、気温、曜日、祝日などのデータを

元に、将来の電力需要を予測します（例：LSTMなどの時系列

モデル）、機械学習

※太陽光発電予測はFTEで検討実施。必要により外部予測ﾃﾞｰﾀを活用予定。

②　計画ﾌｪｰｽﾞ：数理最適化：予測値を入力とし、混合整数計画法（MIP）などで

1日分の充放電計画（30分単位など）を策定。

③　実行ﾌｪｰｽﾞ：動的計画法：リアルタイムで予測が外れた際、蓄電池の状態を

見ながら計画を微修正（モデル予測制御：MPC）。

※予測期間

長期：1週間分を予測する（最小単位は３０分）、毎週月曜０時に１週間分を予測

短期（運用、ローリングモデル）：

予測期間は３日間（最小単位３０分、３時間後とに最適化再計算する）

需要予測については、１パターンのみの予測ではなく、シナリオ予測として、

何パターンか予測をアウトプットして、フレキシブルに対応できるようにする。

※新規取組みﾃｰﾏの自動ﾗｯｸ冷蔵倉庫の需要予測にも適用する計画で進める。

- 新規取込みテーマ

１）自動ﾗｯｸ冷蔵倉庫におけるWMS（倉庫管理システム）×EMS連携によるエネルギー

最適化モデルの研究

研究の狙い

①冷蔵倉庫における入出庫（物流）・冷凍設備運転・太陽光発電・蓄電池を統合的に扱い、

エネルギー使用量およびピーク電力を最小化する最適化モデルを構築する。

②蓄電池の有効活用として、時間帯別市場連動プラン導入も考慮した最適化ﾓﾃﾞﾙを構築する。

→電気料金単価の安い時間帯に電力会社より電力を購入して蓄電池に蓄電する。

※冷凍空調制御に関する取込めるﾃﾞｰﾀ種類、ｺﾝﾄﾛｰﾙ可能な内容、制御内容について、

上西より解説する。

２）自動ﾗｯｸ冷蔵倉庫におけるクーラー霜付き推定とフィードバックによるデフロスト回数最適化

に関する研究

研究の狙い

①冷蔵倉庫におけるクーラー（蒸発器）の除霜（デフロスト）について、

実施タイミング、実施周期を 霜付き状態の推定および除霜結果のフィードバックを用いて

最適化し、エネルギー消費量削減と庫内温度維持を両立させる制御モデルを構築する。

②EMSと連携し、エネルギー消費の大きい除霜（デフロスト）実施タイミングを需要予測のﾋﾟｰｸを

避けて実施することで、電力ﾋﾟｰｸカットも併せて実現する。

※小規模でも実際にｸｰﾗｰ霜付き状態と、演算結果との整合性の確認ができれば、

モデル化の妥当性の検証が実施できる。→実施方法は要検討。

３）蓄電池最適制御機能（ﾃﾞﾏﾝﾄﾞレスポンス対応拡張）※追加案件

研究の狙い

①既存の蓄電池充放電最適化機能に対してデマンドレスポンス（DR）対応機能を追加する

為のソフト製作要件を定めるものである。

現行システムでは太陽光自家消費最大化、電力購入 コスト最小化、ピークカットを目的として

動的計画法（DP）により蓄電池充放電計画を作成している。

本開発ではこれに加えて、アグリゲータへのDR余力送信、DR要求受信、DR反映最適化、

DR実 行制御を実現する。

→テクシード向け最適化ﾓﾃﾞﾙにデマンドレスポンス（DR）対応機能を盛り込む

→DRも計画に考慮すると、人間での対応が困難になり、数理計画の活用の必要が高くなる。

- 今後の進め方について

１）上記新規課題テーマ実施の優先順位は、下記の通りとして、可能であれば

何テーマか同時進行で実施したい。

→一人の学生に複数ﾃｰﾏを受け持ってもらい、且つ担当として主体性を持たせて

取り組ませるのは可能。複数ﾃｰﾏでも、進捗計画にバラつきが生じると思われる

ので、実施は可能と思われる。

優先順位

①前期の残課題

②３）蓄電池最適制御機能（ﾃﾞﾏﾝﾄﾞレスポンス対応拡張）※追加案件

③１）自動ﾗｯｸ冷蔵倉庫におけるWMS（倉庫管理システム）×EMS連携による

エネルギー最適化モデルの研究

④２）自動ﾗｯｸ冷蔵倉庫におけるデフロスト回数最適化に関する研究

２）共同研究運用方針について

共同研究2年目につき、共同研究の効率化及び目的設計・会議設計・成果物設計を明確にして、

運営を行っていきたい。

具体的には、目的は下記のとおり

１）FTE社内での開発スケジュールに合わせた共同研究開発スケジュール設定

２）目標設定、タスク管理、期日通りの成果出す

３）FTE実務者４名の育成にもつなげる。

担当者として、目標達成へ向けて、主体性と責任感を持って取り組む。

運営方針案

目標設定・方針決定・進捗管理はFTEが主導

１）FTEの役割

１，課題定義、２，データ整理、３，実証設計、４，進捗管理、５，成果物定義

２）大学の役割：

１，理論構築、２, 学術検証, ３，モデル化、シミュレーション検証

体制

テーマを効率よく進めたいので、FTEは２チームに分ける

主担当１：藤田　上記ﾃｰﾏ①、② 学生：４月に奥村氏の後任選抜予定

主担当２：望月　上記ﾃｰﾏ③、④ 学生：山崎氏継続予定

※星、江頭は臨機応援に各主担当の補佐を実施。

神戸大学殿におかれましては、学生２名にて、上記のテーマごと又は

テーマ内容の要素分けをして、FTEの２チームごとに、研究開発を対応して頂ける

体制を構築して頂けると幸いです。

学生については、山崎氏が継続、

会議運営案

１，担当者ベース実務会議　１週間に１回程度又は適宜　Web会議　ゼミにFTEも参加

※２つのチームまとめてゼミ報告実施を計画する。

※富山県立大学　榊原先生でのゼミで上記の様な共同研究の運用取組みの実績が

あるとのことで、来期はそれを踏襲した内容で運営を行いたい。

目的：実作業進捗管理、技術検討、タスク明確化

→問題点整理、課題ﾃｰﾏ出し、成果物報告事前レビュー、

新たな検討内容、方向性についてはFTEメンバーと擦り合わせ

２，全体進捗会議　月１回程度　神戸大にて実施（現状と同じメンバーで出席）

目的：目標再確認、成果物レビュー、問題点整理、方向性の決定、

次回の目標、タスクの明確化、

※FTEにて議事録作成し、関係者に共有

4.　添付資料

添付１：神戸大学共同研究進捗及び来期テーマ案2026.1.26 玉置先生相談_結合V1.1

添付２：EMS蓄電池充放電最適化　デマンドレスポンス対応機能追加_spec_結合済み

次回打合せ　4月3日１７：００に神戸大学で実施。

以上